采 购 需 求

项目名称：国家税务总局北京市税务局2025年智能档案库房设备采购项目

2025年07月

目 录

1项目概述	4

1.1项目背景	4

1.1.1项目目的、意义及背景	4

1.2项目内容	4

1.2.1项目建设思路	4

1.2.2采购内容	5

1.2.3项目实施要求	5

1.3其他要求	5

1.3.1采购标的需执行的相关标准规范	5

2投标/响应要求	6

2.1对供应商的要求	6

2.1.1必备资质	6

2.1.2优选资质/优选指标	6

2.1.3是否允许联合体	7

2.1.4是否专门面向中小企业	7

2.1.5其他要求	7

2.2技术部分投标/响应内容	7

2.2.1技术投标/响应总要求	7

2.2.2投标/响应方案要求	7

3项目需求	7

3.1总体要求	8

3.2采购产品一览表	8

3.3采购产品详细清单及技术指标	9

3.4服务要求	18

4人员要求	20

4.1团队要求	20

4.1.1基本要求	20

4.1.2优选资质/优选指标	20

5管理实施要求	20

6风险管控要求	21

7履约验收要求	21

7.1总体要求	21

7.2具体要求	21

8其他要求	21

8.1必备要求	21

8.1.1通用必备要求	21

8.2付款安排建议	22

8.3其他要求	22

8.3.1保密要求	22

1项目概述

1.1项目背景

1.1.1项目目的、意义及背景

按照高水平建设效能税务的工作要求，税务部门档案管理的侧重点正在从“安全保存”向“高效利用”转变，需要借助现代技术实现档案全生命周期的管理。升级改造档案库房的核心目标是建立以业务活动为牵引主线，以业务逻辑为触发条件，以业务流程为数据关联的科学化、标准化、规范化的档案管理平台，进一步提升档案管理高效化、安全化、可持续化水平。升级改造档案库房是推动行政机关档案管理现代化、服务高效化的关键举措。档案库房升级改造采用高效存储、环境监控和科学管理技术，显著提升档案存取效率与安全性，降低人力与空间成本；同时，依托目录整合、全流程追溯，既满足《中华人民共和国档案法》及相关政策的合规要求，又为税收征管、纳税服务、稽查分析、风险防控和跨部门协同提供精准内容支撑，提升政务服务质量，优化营商环境，为税收治理能力现代化奠定坚实基础。

1.2项目内容

1.2.1项目建设思路

基于国家税务总局北京市税务局（以下简称“市局”）机关各部门档案管理业务需求，结合档案库房升级改造目标，办公室按照“一体化融合”的思路，将各类档案库房进行统一改造、集中统管;按照“模块化建设”的思路，集约整合设计改造档案库房、档案整理和档案阅览室、信息技术室等功能场所;按照“技术管理”的思路，采用现代档案管理技术、“十防”环控技术等，实现档案集中长期保存、查阅档案集中管控、档案整理安全可控、解放人力提高效率，大幅提高档案安全管理条件;深挖档案室作为信息资源核心的服务作用，设计达到快捷查询调用的能力，把档案室升级改造成为“小型史料馆、资源分享池”，为服务领导决策、聚焦中心工作提供更为全面可靠的支撑。

1.2.2采购内容

采购设备主要包括密集架架体、恒湿消毒净化机等存储设备、加湿除湿及恒温恒湿监测设备、新风及空气质量监测设备、门禁管理设备、防盗报警设备、漏水监测设备、驱鼠设备、火情报警设备、RFID管理设备、管控设备以及其他配套设备。

1.2.3项目实施要求

1.2.3.1实施范围要求

使用必要的符合相关标准的设施设备，对市局车公庄办公区文书、会计、业务、实物、涉密档案库房共约368m2区域进行升级改造，包含但不限于本项目所需的全部设备及安全运输、装卸、安装调试、系统集成、质保及售后服务等内容。

1.2.3.2实施时间要求

需与车公庄办公楼装修进度协调，预计2025年9月开始实施。项目实施后30日内交付采购设备，并于设备交付后30日内安装完毕。

1.2.3.3实施地点要求

北京市西城区车公庄大街8、10号

1.3其他要求

1.3.1采购标的需执行的相关标准规范

《中华人民共和国档案法》

《中华人民共和国档案法实施条例》

《直列式档案密集架DA/T7-1992》

《钢制书架 第3部分 手动密集书架GB/T13667.3-2013》

《钢制书架 第4部分 电动密集书架GB/T13667.4-2013》

《档案馆建筑设计规范JGJ25-2010》

《绿色档案馆建筑评价标准DA/T 76-2019》

《低压配电设计规范 GB 50054-2021》

《供配电系统设计规范 GB 50052-2020》

《档案密集架智能管理技术要求DA/T65-2017》

《碳素结构钢冷轧钢板及钢带GB/T11253-2023》

《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带GB/T13237-2013》

《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带GB/T710-2017》

《优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带GB/T711-2017》

项目采购需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准。标准如有更新，以最新版为准。

2投标/响应要求

2.1对供应商的要求

2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.1.2本项目的特定资格要求

无

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

| 序号 | 证书名称 | 颁发部门 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISO9001质量管理体系认证证书 | 经授权批准的第三方认证机构 | 需提供上述在有效期内的证书复印件并加盖投标人公章。 |

2.1.2.2成功案例

有效案例为自2022年1月1日以来至投标截止之日止（以合同签订日期为准）,投标人独立承担的智能档案库房升级改造项目案例，同一采购人案例只计算一次。提供合同关键页复印件加盖投标人公章；关键页包括但不限于：合同首页、标的内容以及双方签字盖章页；因涉及商业秘密而遮盖上述主要内容或无法识别合同类型的的合同将不予认定。

2.1.3是否允许联合体

否

2.1.4是否专门面向中小企业

本项目专门面向中小企业采购项目

2.1.5其他要求

无

2.2技术部分投标/响应内容

2.2.1技术投标/响应总要求

投标人负责在采购人现场安装、调试设备并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担。

2.2.2投标/响应方案要求

以下相关方案，若作为评审因素，则投标人应在满足★关键指标项要求的前提下，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。

招标文件中对项目产品技术部分中的主要技术参数、基本要求等为最低要求，投标人投标产品完全满足或优于招标文件中的产品技术参数和性能要求请提供相应产品完整技术参数和项目实施方案。投标人应在投标文件中提供详细的实施方案，内容包括但不限于安装调试、项目进度计划、验收方案、质量保证措施、安全文明施工措施等，并明确项目团队人员相关信息。

3项目需求

3.1总体要求

对项目需求充分理解及分析情况，根据采购人的时间要求，制定严密的项目实施计划，投标人需为本次采购工作提供专业的工作方案。

3.2采购产品一览表

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储设备 | 密集架架体 | 483.0 | 立方米 |  |
| 2 | 存储设备 | 密集架部件 | 63 | 套 |  |
| 3 | 加湿除湿及恒温恒湿监测设备 | 温湿度传感器 | 6 | 个 |  |
| 4 | 加湿除湿及恒温恒湿监测设备 | 温湿度数据传输模块 | 6 | 套 |  |
| 5 | 加湿除湿及恒温恒湿监测设备 | 恒湿消毒净化机 | 4 | 台 |  |
| 6 | 加湿除湿及恒温恒湿监测设备 | 移动水箱 | 4 | 台 |  |
| 7 | 加湿除湿及恒温恒湿监测设备 | 恒湿机数据传输模块 | 4 | 套 |  |
| 8 | 加湿除湿及恒温恒湿监测设备 | 空调控制器 | 4 | 台 |  |
| 9 | 加湿除湿及恒温恒湿监测设备 | 空调数据传输模块 | 4 | 套 |  |
| 10 | 新风及空气质量监测设备 | 空气质量检测变送器 | 6 | 台 |  |
| 11 | 新风及空气质量监测设备 | 工业电源 | 6 | 个 |  |
| 12 | 新风及空气质量监测设备 | 空气质量数据传输模块 | 6 | 套 |  |
| 13 | 新风及空气质量监测设备 | 壁挂式新风净化机 | 6 | 套 |  |
| 14 | 新风及空气质量监测设备 | 壁挂式新风净化机数据传输模块 | 6 | 套 |  |
| 15 | 门禁管理设备 | 联网型单门双向控制器 | 6 | 台 |  |
| 16 | 门禁管理设备 | 密码刷卡模块 | 6 | 台 |  |
| 17 | 门禁管理设备 | 单门电磁锁 | 6 | 把 |  |
| 18 | 门禁管理设备 | 开门按钮 | 6 | 个 |  |
| 19 | 门禁管理设备 | IC感应卡 | 40 | 张 |  |
| 20 | 门禁管理设备 | 单门门禁箱 | 6 | 台 |  |
| 21 | 门禁管理设备 | 门禁数据传输模块 | 6 | 套 |  |
| 22 | 防盗报警设备 | 红外探测器 | 12 | 台 |  |
| 23 | 防盗报警设备 | 开关量采集模块 | 4 | 台 |  |
| 24 | 防盗报警设备 | 红外报警数据传输模块 | 12 | 套 |  |
| 25 | 漏水监测设备 | 区域漏水控制器 | 4 | 台 |  |
| 26 | 漏水监测设备 | 防水接线盒 | 4 | 只 |  |
| 27 | 漏水监测设备 | 漏水感应线 | 4 | 根 |  |
| 28 | 漏水监测设备 | 漏水固定胶贴 | 4 | 套 |  |
| 29 | 漏水监测设备 | 漏水数据传输模块 | 4 | 套 |  |
| 30 | 驱鼠设备 | 超声波驱鼠器 | 6 | 个 |  |
| 31 | 驱鼠设备 | 超声波驱鼠数据传输模块 | 6 | 套 |  |
| 32 | 火情报警设备 | 开关量采集模块 | 4 | 台 |  |
| 33 | 火情报警设备 | 消防数据传输模块 | 4 | 套 |  |
| 34 | RFID管理设备 | 档案标签 | 40000 | 张 |  |
| 35 | RFID管理设备 | 层架标签 | 2000 | 张 |  |
| 36 | RFID管理设备 | RFID读取器 | 1 | 台 |  |
| 37 | RFID管理设备 | PDA手持式盘库机 | 1 | 台 |  |
| 38 | RFID管理设备 | 门禁 | 1 | 台 |  |
| 39 | 管控设备 | 库房设备控制机 | 1 | 套 |  |
| 40 | 管控设备 | 多功能控制器 | 4 | 台 |  |
| 41 | 管控设备 | 声光报警器 | 4 | 个 |  |
| 42 | 管控设备 | 开关量控制模块 | 4 | 个 |  |
| 43 | 管控设备 | 监控箱 | 4 | 个 |  |
| 44 | 管控设备 | 工业电源 | 4 | 个 |  |
| 45 | 配套设备 | 蓝光光盘库 | 1 | 台 |  |
| 46 | 配套设备 | 书梯 | 4 | 个 |  |
| 47 | 配套设备 | 书车 | 4 | 个 |  |

说明：采购产品一览表中提供的数量为预估数量，各系统所需的产品及安装服务（如密集架架体、密集架部件等部分），需以实际情况为准。投标人在产品实际安装过程中由此产生的额外费用需自行承担。

3.3采购产品详细清单及技术指标

采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备服务要求，必须满足，如未作出响应，将导致响应无效；#为重要服务内容、△为一般服务内容。

证明材料项可填“是”和“否”,填“是”的,投标人需提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构检测报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或与证明材料中内容与所填报指标不一致的,该指标按不满足处理。除需求中明确要求投标人承诺的事项外,其他要求提供证明材料的指标中,提供投标人承诺作为应答的不予认定。填“否”的，单独提供满足此项要求的相关承诺函。

| 序号 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储设备 | 密集架架体 | 1.架顶应设防尘装置，列与列之间应装有≥20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，底部应设防鼠、防倾倒装置。 2.列与列之间有铝合金镶嵌式密封装条，采用≥20mm厚抗老化橡胶密封条，基座采用厚度≥3mm厚铝合金材质。 3.传动部件应满足力学性能拉伸试验，屈服强度≥306MPa、抗拉强度410-540MPa、断后伸长率≥30.5%。 4.搁板、挂板采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板，每层双面承重≥80kg。 5.挡棒、防尘板、防鼠板采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板。 6.侧板、门板、顶板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。 7.冷轧钢板应符合可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性汞（Hg）未检出标准。涂层耐腐蚀等级达到10级。（投标时提供满足上述要求的质量检测报告。) | # | 是 |
| 2 | 存储设备 | 密集架部件 | 1.固定列触摸屏具有如下功能： （1）具有用户中心功能，在用户中心可添加、删除用户，可注册设置用户登录密码。 （2）具有设备消息、语音消息、业务消息、系统状态、历史记录的查看功能。 （3）具有架体操作、档案位置查询、温湿度查询、音量调节常用功能的快捷菜单。 （4）档案查询可通过关键词、档案号、标签信息查找到档案所在的位置。 （5）可显示近24小时温湿度、PM2.5、TVOC、甲醛、CO2数据信息以及数据曲线。 触摸屏尺寸≥21寸（不含外壳），分辨率≥1920×1080dpi。 2.移动列具有如下功能： （1）通电开机2秒内即可控制架体的全区域关闭、打开、通风、锁定等操作，支持触摸屏滑动操作，同时具备语音提示。 （2）具有电机、灯光等参数设置菜单；支持运行时实时显示移动距离及工作电流；支持通讯状态实时显示；支持灯光独立控制。 触摸屏尺寸≥8寸（不含外壳），分辨率≥800×600dpi。 3.需采用电压低于36V的直流电机驱动 。 4.具有任意多通道开启功能 可以实现同一区域一键打开任意多个（≥2）通道。在固定列屏幕的打开界面，一次输入任意多个要打开的列号，会根据可用路轨长度，开启多个通道，实现开启多通道功能。通道数和每个通道距离可进行设置。 5.具有自动LED灯照明功能 人员进架体灯亮，人员出架体灯灭。灯光常闭。灯光亮度可调。 6.具有架体到位检测功能 每个通道采用两套非接触式的磁感应位置检测传感器判断架体是否关闭。 7.具有声光影四位一体提示档案位置功能 无论在架体触摸屏还是在管理计算机上查找档案，显示查找结果并点击打开按钮后，该档案所在列远程自动打开，列号数码管闪烁，触摸屏上以三维立体图红点指示方式显示档案所在的单元格位置，架体节层指引定位灯亮，人员进入通道后，应由扬声器给出档案所在位置的语音提示，实现声光影四位一体精确引导档案位置。 8.具有定位功能 任意输入档案名称、档案号、关键词即可找到档案所在位置，精确到层。 9.具有温湿度检测及定时通风功能 （1）具备温湿度检测及定时通风、超限通风功能。逐列依次最大通道打开全面通风，通风间隔时间可设置。通风时，语音播报通风区域信息。 （2）支持密集架显示屏上的温湿度显示数值与库房现有环控设备实现对接，库房现有环控设备检测的环境参数实时显示在密集架显示屏上。 10.具有空气环境显示功能 当无人操作超过一定时间（时间可设置），所有列的显示屏进入温度、湿度、甲醛、PM2.5、PM10、TVOC、CO2等数据显示功能界面。 11.具有自动关闭功能 当架体内通道没有人或其他物体时，架体可以自动关闭。可以对该功能设置开启与关闭。 12.具有开机自检功能 密集架开机时，可自动对密集架的状态进行自检，检测内容包括：红外和接近感应传感器状态、温湿度传感器状态、触摸屏状态、电机状态、烟雾传感器状态、照明灯状态、机械锁定状态。 13.具有日志存储和查看功能 日志在本地存储空间不小于1GB，可存储不少于10万条日志记录。 14.具有人体安全保护功能 过道采用红外保护技术，当架体关闭时如有人员在通道内，能轻易触发红外对射，使架体停止移动。 15.具有人员进出架体检测功能 每个通道配置人员检测红外模块，对人员进入或者离开通道进行检测，进出人员都可以准确显示人数，以保证架内有人时锁定不能操作，无人时解锁。 16.具有紧急停止或锁定功能 当触动安全系统、架体运动时触摸显示屏、有异物进入关闭移动中的通道、任何安全装置发生故障时，应启动紧急停止或锁定功能。 17.具有运行超时保护功能 当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。应具备超时运行保护功能：运行时间（应可调）超过时能紧急停止运行。 18.具有防夹保护功能 实现安全的密集架防夹保护功能，在所有传感器失效情况下，通过向密集架运动方向施加反向力能够可靠停止运行，且反向力大小可调节。 19.具有机械锁锁定功能 在移动列上将机械锁锁定之后架体无法移动。 20.需提供监控功能，档案库房视频监控记录应当至少保存6个月。 | # | 否 |
| 3 | 加湿除湿及恒温恒湿监测设备 | 温湿度传感器 | 1.最大功耗：不大于0.4W。 2.探头工作温度：-40-80℃。 3.探头工作湿度：0-100%RH。 4.温度显示分辨率：不大于0.1℃。 5.湿度显示分辨率：不大于0.1%RH。 6.温湿度刷新时间：不大于1s。 7.响应时间：温度≤15s（1m/s风速） 湿度≤4s（1m/s风速）。 8.通过相关浪涌（冲击）抗扰度检测及GB/T17626.5-2019标准检测。（投标时提供满足上述要求的质量检测报告。) | # | 是 |
| 4 | 加湿除湿及恒温恒湿监测设备 | 温湿度数据传输模块 | 1.动态显示各库房温湿度值。 2.具备手动和自动切换功能界面、动态显示各设备运行状态、绘制温湿度变化曲线、报表打印等功能。 | △ | 否 |
| 5 | 加湿除湿及恒温恒湿监测设备 | 恒湿消毒净化机 | 1.除湿量：≥58L/D。 2.除湿机适用环境温度：5-38℃。 3.压缩机保护：有。 4.加湿量：5-7KG/h。 5.具有自动化霜功能。 6.加湿机适用环境温度：1-40℃。 7.显示时间日期、工作模式、工作状态、故障报警。 8.可以去除小至0.01微米的粒子。 9.通过相关噪音检测，符合样机待机状态下距样机1m处声级不大于60db（A）的质量要求。（投标时提供满足上述要求的质量检测报告。) | # | 是 |
| 6 | 加湿除湿及恒温恒湿监测设备 | 移动水箱 | 1.实际容量不低于100升。 2.对于水满、缺水状态进行报警提示。 | △ | 否 |
| 7 | 加湿除湿及恒温恒湿监测设备 | 恒湿机数据传输模块 | 可实时监测恒湿消毒净化机的运行参数和状态，调节库房湿度和空气质量，当机器有故障或报警时，产生报警通知管理人员。 | △ | 否 |
| 8 | 加湿除湿及恒温恒湿监测设备 | 空调控制器 | 1.功耗：平均电流小于20mA。 2.温度范围：-10℃-50℃。 3.湿度范围：10%-90%RH。 | △ | 否 |
| 9 | 加湿除湿及恒温恒湿监测设备 | 空调数据传输模块 | 可与温湿度监测设备进行联动控制。当库房温度过高时，可联动空调开机，调节温度达到降温效果。当空调控制命令与运行状态不符或有其他异常时，系统报警，通知管理人员。 | △ | 否 |
| 10 | 新风及空气质量监测设备 | 空气质量检测变送器 | 1.工作温度范围：-10℃-0℃。 2.工作湿度范围：0%-95%RH。 3.能够对PM2.5颗粒物浓度、PM10颗粒物浓度、挥发性异味、二氧化碳进行测量。 | △ | 否 |
| 11 | 新风及空气质量监测设备 | 工业电源 | 1.工作温度：－30-70℃。 2.工作湿度：20-90％RH，无冷凝。 3.储存温度、湿度：-40－85℃，10－95％RH，无冷凝。 | △ | 否 |
| 12 | 新风及空气质量监测设备 | 空气质量数据传输模块 | 通过多参数气体检测变送器，实现对库房内空气质量的实时监测。 | △ | 否 |
| 13 | 新风及空气质量监测设备 | 壁挂式新风净化机 | 1.采用≥5寸全彩工业电容触摸屏，实时显示室内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳浓度。 2.内循环风量≥480m³/h，新风量≥480m³/h。 3.电源（V/HZ）：AC220V/50Hz。 4.PM2.5净化率≥99%。 5.噪音＜40dB。 | # | 否 |
| 14 | 新风及空气质量监测设备 | 壁挂式新风净化机数据传输模块 | 可实时监测壁挂式新风净化机的运行参数和状态，可与空气质量监测设备联动控制调节库房空气质量，当壁挂新风机存在故障或报警时，系统报警，通知管理人员。 | △ | 否 |
| 15 | 门禁管理设备 | 联网型单门双向控制器 | 1.单机可授权注册卡不小于5万张。 2.脱机存储记录数不少于60000条进出、事件记录；不少于1500条系统记录。 3.可灵活设置多个时间组、时区、用户群组、节假日组不同开门许可权。 4.工作电源：9～24V。 5.使用环境温度：-10-65℃。 6.使用环境湿度：5%-90%RH。 | △ | 否 |
| 16 | 门禁管理设备 | 密码刷卡模块 | 1.操作温度：0℃-65℃。 2.具有防水功能。 3.具备不少于10数字键+2指示键。 | △ | 否 |
| 17 | 门禁管理设备 | 单门电磁锁 | 1.具备通电上锁、断电开锁功能。 2.具备门状态信号输出功能。 3.最大拉力：≥280kg（600Lbs）。 | △ | 否 |
| 18 | 门禁管理设备 | 开门按钮 | 1.工作温度：-20℃-80℃。 2.工作方式：点动型。 3.使用方法：按动开门。 | △ | 否 |
| 19 | 门禁管理设备 | IC感应卡 | 具有刷卡进入功能。 | △ | 否 |
| 20 | 门禁管理设备 | 单门门禁箱 | 门禁带有专用电源。 | △ | 否 |
| 21 | 门禁管理设备 | 门禁数据传输模块 | 实时监测门禁出入情况，与视频监控系统联动，出现报警弹出相应视频画面，并以短信、声光等形式报警。 | △ | 否 |
| 22 | 防盗报警设备 | 红外探测器 | 1.探测距离：≥10m。 2.探测角度：360°。 | △ | 否 |
| 23 | 防盗报警设备 | 开关量采集模块 | 1.输入通道：≥16路。 2.隔离：无。 3.隔离电压：无。 | △ | 否 |
| 24 | 防盗报警设备 | 红外报警数据传输模块 | 系统可任意设置时间段进行撤防和布防，在布防时间段内，当有非法闯入时，监控主系统立刻弹出相应的报警界面窗口，并可联动摄像机进行录像，同时监控主机自动拨打预设电话，实现电话语音报警的同时，也可实现短信、声光、邮件报警，通知管理人员。 | △ | 否 |
| 25 | 漏水监测设备 | 区域漏水控制器 | 1.响应时间≤1s，检测距离≥100m。 2.工作温度：-40℃-70℃； 3.工作湿度：0- 95%RH（无冷凝）。 | △ | 否 |
| 26 | 漏水监测设备 | 防水接线盒 | ≤160mm×160mm×90mm | △ | 否 |
| 27 | 漏水监测设备 | 漏水感应线 | 1.电缆长度：不小于9米。 2.暴露温度：≤85℃ 3.报警泄漏量：线缆接触液体最小2cm。 4.符合能在低温（-20℃）、高温（50℃）环境下稳定正常工作不低于2小时的质量要求。 | △ | 否 |
| 28 | 漏水监测设备 | 漏水固定胶贴 | 具有固定漏水感应线功能。 | △ | 否 |
| 29 | 漏水监测设备 | 漏水数据传输模块 | 实时监测漏水状态，具备漏水画面弹出、短信报警功能。 | △ | 否 |
| 30 | 驱鼠设备 | 超声波驱鼠器 | 1.消耗功率：小于5W。 2.超声波频率：22-35KHz。 | △ | 否 |
| 31 | 驱鼠设备 | 超声波驱鼠数据传输模块 | 具备远程控制超声波除鼠器功能,实现晚上无人时自动工作，高效驱鼠。 | △ | 否 |
| 32 | 火情报警设备 | 开关量采集模块 | 1.输入通道：≥16路。 2.隔离：无。 3.隔离电压：无。 | △ | 否 |
| 33 | 火情报警设备 | 消防数据传输模块 | 当出现火警信号时，发出最高级别报警。系统立刻弹出相应的报警窗口，与门禁设备联动，打开所有的门禁锁。监控设备立刻弹出相应的报警界面窗口，同时监控主机自动拨打预设电话，实现电话语音报警的同时，也可实现短信、声光、邮件报警，通知管理人员。 | △ | 否 |
| 34 | RFID管理设备 | 档案标签 | 1.功能要求： （1）具有不可改写的唯一序列号（UID）。 （2）标签采用AFI位或EAS位作为防盗的安全标志方法,标志位可自由修改。 （3）标签为单面不干胶，可打印立案号、归档号等信息。 2.技术要求： （1）工作频率为超高频。 （2）存储温度：-20℃-60℃。 （3）使用寿命：>10年、10万次读写。 | △ | 否 |
| 35 | RFID管理设备 | 层架标签 | 1.工作频率为超高频。 2.安装到金属层架板后，读取距离≥10cm。 3.环境温度：-20℃-50℃。 4.存储温度：-20℃-60℃。 5.使用寿命：>10年、10万次读写。 | △ | 否 |
| 36 | RFID管理设备 | RFID读取器 | 1.具备标签转换功能，可将档案的档号等信息写入RFID标签。 2.支持档案的借阅、归还、续借功能。 3.根据卷宗号、案卷号、目录号等关键信息，进行档案的检索。 4.能够非接触式的快速识别粘贴在档案上的RFID标签，可同时读取多本档案。 5.能够对档案标签防盗位进行复位或置位。 6.提供设备配套驱动程序文件、相关档案业务应用程序文件。 7.工作频率为超高频。 | # | 否 |
| 37 | RFID管理设备 | PDA手持式盘库机 | 1.工作频率为超高频。 2.电池容量：工作时间>8小时，待机时间>300小时。 3.群读速率：>200标签每秒。 4.工作温度：-20℃-50℃。 5.存储温度：-40℃-70℃。 | # | 否 |
| 38 | RFID管理设备 | 门禁 | 1.具备RFID标签检测与防盗报警功能。 2.具备监控功能，实时显示非法出入档案详细信息。 3.具备离线报警功能，在网络断开时能够检测档案是否办理出库手续，并正常报警。 4.提供声光报警模式。 5.工作频率为超高频。 | △ | 否 |
| 39 | 管控设备 | 库房设备控制机 | 1.自动检测和记录库房内设备运行状况并提供相关报表，自动生成温湿度日数据表格、月数据表和温湿度数据日变化曲线、月变化曲线。 2.具有远程报警功能，一旦触发告警条件，在档案库房进行声光报警，报警信息通过监控平台的短信报警系统发送给管理人员。 3.具有统计功能,能够对十防情况、告警情况、档案情况进行统计，以多种图表方式展示数据。 4.具有密集架管理功能，对密集架状态、环境进行监控，显示架体打开或关闭状态、架体报警状态及架内档案数量、容量。 5.能够连接库房内各相关设备，实现不同设备之间的互联互通。 | # | 否 |
| 40 | 管控设备 | 多功能控制器 | 1.可接入温湿度数据传输模块、空气质量数据传输模块、恒湿消毒净化机环境设备，可进行通信。 2.工作温度范围：-40-75℃。 | # | 否 |
| 41 | 管控设备 | 声光报警器 | 1.工作电压范围(V)：9-15V。 2.工作电流范围(mA)：≤300mA。 3.工作温度(℃)：-20-60℃。 4.声压(dB)：≥108±3dB/30cm。 5.闪灯次数(分钟)：150±30次。 | △ | 否 |
| 42 | 管控设备 | 开关量控制模块 | 继电器寿命：大于500000 次。 | △ | 否 |
| 43 | 管控设备 | 监控箱 | 具有监控专用性能。 | △ | 否 |
| 44 | 管控设备 | 工业电源 | 1.工作温度：-30-70℃。 2.工作湿度：20-90％RH，无冷凝。 3.储存温度、湿度：-40-85℃，10－95％RH，无冷凝。 | △ | 否 |
| 45 | 配套设备 | 蓝光光盘库 | 1.单库体在线管理光盘数量≥200张，光盘存储容量≥20TB。 2.蓝光光驱：无托盘式防尘光驱≥2个。 3.具有在刻录过程中进行断电，供电后能自动恢复任务无需额外增加光盘消耗功能。 4.支持海量小文件和TB级海量快速传输、单向同步和双向同步定时传输文件，传输速率不小于35MB/s。 | # | 否 |
| 46 | 配套设备 | 书梯 | 1.不少于两层结构。 2.尺寸≥450mm×650mm×1250mm 3.承重≥100kg 4.静音万向轮。 | # | 否 |
| 47 | 配套设备 | 书车 | - 1.不少于三层结构。 2.尺寸≥800mm×400mm×900mm - 3.承重≥80kg - 4.静音万向轮。 | # | 否 |

3.4服务要求

| 序号 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 重要性 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务质量 | 服务渠道 | 投标人要确保信息沟通渠道畅通，项目固定专人负责联系，保障24小时服务响应，提供工作日9时-17时上门服务、7×24小时电话热线服务。 | ★ | 是，要求提供加盖公章的承诺函，承诺函格式自拟。 |
| 2 | 服务质量 | 产品免费质保期 | 自验收合格之日起提供至少3 年免费质保。其中，密集架钢制部分至少5 年免费质保。若产品厂家或国家对产品质保期有特殊规定，且期限高于本项目需求所列质保期，按质保期限最高的执行。质保期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，由中标人免费更换与维修。质保期自验收合格签字之日起计算。质保期满前1个月内，中标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。 | ★ | 是，要求提供加盖公章的承诺函，承诺函格式自拟。 |
| 3 | 服务质量 | 售后服务响应时间 | 中标人应在接到采购人维护通知后，5 分钟响应，技术支持人员在 1 小时内通过电话提供问题分析及解决方案，对于无法通过电话或远程支持方式解决的问题，最长不超过4小时内派专业工程师到达现场维护，48小时内解决问题。如中标人在接到通知后承诺到场时间内没有处理问题，则视为承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。 | ★ | 是，要求提供加盖公章的承诺函，承诺函格式自拟。 |
| 4 | 服务质量 | 问题解决方式 | 提供的设备发现任何问题（包括外观损伤），必须以采购人能接受的方式加以解决。质保期间的一切质量问题，更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人自行负责。 | ★ | 是，要求提供加盖公章的承诺函，承诺函格式自拟。 |
| 5 | 服务质量 | 产品质量把控 | 中标人所提供货物应是全新的、配套完整的原封正规产品，货到后，由双方共同初验，并由中标人按合同要求完成产品的安装测试。本采购项目的所有货物的运输、拆箱、安装、调试等工作由中标人完全负责。 | ★ | 是，要求提供加盖公章的承诺函，承诺函格式自拟。 |
| 6 | 服务质量 | 培训 | 中标人须安排技术人员提供现场免费安装操作培训，交通、食宿由中标人自行解决，确保使用人员能够独立正确操作并熟练掌握使用仪器。 | ★ | 是，要求提供加盖公章的承诺函，承诺函格式自拟。 |

4人员要求

4.1团队要求

4.1.1基本要求

投标人提供具体岗位人员配置表及团队管理措施，要求项目团队组建完整、分工明确、同类项目经验丰富。项目负责人1人；参与项目人员不少于10人。

4.1.2优选资质/优选指标

| 序号 | 人员类别 | 人员岗位 | 人员要求 | 是否作为加分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 领导岗位 | 项目负责人 | 具有5年及以上同类型项目工作经验。需提供相关证明材料。 | 是 |
| 2 | 一般岗位 | 参与项目人员 | 具有3年及以上同类型项目工作经验。需提供相关证明材料。 | 是 |

5管理实施要求

投标人应结合采购标的、发货地、交货地提供科学、详细的供货方案，方案应明确供货所需周期、运输形式、货物包装、需采购人配合内容、供货流程及突发预案。投标人提供的项目实施方案，要包括项目实施进度计划、项目组人员配置、安装方法及应急方案等内容。在安装过程中，如果遇到需要变更安装方案的情况，中标人须与采购人沟通确定变更方案。

6风险管控要求

投标人要全面识别与评估项目实施过程中遇到的风险，包括但不限于需求变更风险、人员调整风险、技术操作风险等。基于风险评估结果，有针对性地制定应对措施，持续监控风险变化情况，并根据实际情况及时完善应对策略，确保项目顺利完成。

7履约验收要求

7.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 第1次验收 | 项目采购设备到货后，按采购人要求，免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由中标人当场进行安装检查。设备经开箱检查确认一切正常后，由中标人免费执行安装调试直至达到验收指标。由采购人进行使用性能方面的验收。设备性能应符合中标人承诺的技术指标，所有指标验收必须由采购人确认。 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。 连续验收不合格2次及以上，采购人可终止合同，给采购人造成的损失由中标人承担。 中标人需提供验收交接单。 |
| 第2次验收 | 项目采购设备安装完成，能够正常使用，由采购人组织验收，中标人提供验收交接单，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。 |

7.2具体要求

安装设备必须符合采购要求。采购人、中标人全部在场才能开展验收工作。

8其他要求

8.1必备要求

8.1.1通用必备要求

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

8.2付款安排建议

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 采购合同签订完成后20个工作日内，按照合同约定内容支付相应款项。 | 50.0 |
| 第2次付款 | 设备安装完成，符合采购人正常使用需要，在验收合格后20个工作日内，按照合同约定内容支付相应款项。 | 50.0 |

8.3其他要求

8.3.1保密要求

投标人应承诺遵守有关保密规定，满足采购人的保密要求，有义务和责任保证在项目服务过程中所有数据安全。如本项目在实施中有特殊需求，投标人必须获得采购人的书面同意。在项目服务过程中所有相关数据和信息，投标人不能以任何理由泄露、截留、使用（商业或非商业用途）本项目所产生的相关数据，投标人未经本项目采购人的许可，不可在此数据基础上做任何处置。投标人在项目服务过程中，可能涉及使用涉密数据的，需制定涉密管理办法，规定涉密数据、涉密设备、涉密介质、涉密人员的管理。双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方或有关方面的信息、资料、数据均属于保密的内容，双方均有保密义务，仅能因履行本次采购工作需要使用，不能以任何理由、任何方式泄露、截留、使用（商业或非商业用途）该等信息、资料、数据，除非该信息、资料、数据已经合法公开。